## Slide 1: Stroomschema behorende bij het Spoorboekje Verantwoord Afkoppelen

## Slide 2
Ook op particulier terrein?
Gebouw
Perceel
Straat
Buurt
ja
nee
Op welke schaal wil/kun je maatregelen nemen?
Zie kolom B van de tabel
Helling > 0,5 %
Geen belemmering
Compartimenteren
Zo nodig draineren
ja
nee
Heb je te maken met hellend terrein (> 0,5 %)
Zie kolom P van de tabel

## Slide 3
Doorlatendheid < 0,75 m/dag
Infiltreren
Infiltreren
+
Draineren
ja
nee
Infiltreren in leemhoudend zand, klei en brikgronden (löss), dus gronden met een doorlatendheid < 0,75 m/dag?
Zie kolom H en N van de tabel
Grondwaterstand
(GHG) < 1,0 m-mv
Infiltreren
Infiltreren
+
Draineren
ja
Infiltreren bij een grondwaterstand (GHG) < 1,0 m-mv
Zie kolom H en N van de tabel
nee

## Slide 4
Verdringingsreeks “maatregelen voor verantwoord afkoppelen”
(Her)gebruik
Infiltreren
Bergen voor vertraagde afvoer
Maatregelen kolom G
Maatregelen kolom H
Maatregelen kolom I
A
B
C
Afstromend regenwater
Het water dat niet zo verwerkt kan worden
ja
ja
ja
Het water dat niet zo verwerkt kan worden

## Slide 5
A
Waterkwaliteitkolom R ≥ 90 % en S ≥ 75 %
Breed inzetbaar (maar geen drinkwater!)
Let op: gezondheids- en verontreinigingsrisico’s bij gebruik
ja
nee
C
Lozing op zwem-/recreatiewater?
ja
nee
Kies maatregelen met kolom R ≥ 90 % en S ≥ 75 %
Lozing op kwaliteitsgevoelig water?
ja
nee
Kies maatregelen met hoge waarden in kolommen Q, R en S
Kies maatregelen met grote co-benefits ; zie kolommen K en L
Waterkwaliteit toevoer en ontvangend water zijn bepalend voor de keuze

## Slide 6
B
Bodem- of grondwaterverontreiniging
Niet infiltreren
ja
C
Grondwater-beschermingsgebied/boringvrije zone
Geen diepinfiltratie
ja
Dichte kleideklaag > 2 m
nee
ja
Zand- en brikgrond
nee
ja
Beperkte infiltratie (kolom H ≤ ii); Kies maatregelen met hoge waarden in kolommen Q, R en S
nee
nee
Toevoer water van verontreinigd* verhard oppervlak
nee
Alle infiltratiemaatregelen (kolom H) toepasbaar
Kies maatregelen met hoge waarden in kolommen Q, R en S
Waterkwaliteit toevoer en ontvangend water zijn bepalend voor de keuze
* dak- of gevelmateriaal van koper, lood, zink; verkeersintensieve wegen (ADT>3000), drukke parkeerrterreinen,
busstations, marktterreinen, industrieterreinen en – gebouwen met stof- en ander watervervuilende emissies